Станция испытательная электрических машин переменного тока и силовых трансформаторов
[image: C:\Users\alexz\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\Станция испытательная электрических машин 300х300.jpg]Станция предназначена для испытания асинхронных и синхронных машин мощностью от 100 до 1000 кВт напряжением до 6 кВ, от 100 до 400 кВт напряжением до 0,66 кВ, трансформаторов до 2000 кВа, напряжением до 10 кВ.
Станция позволяет производить испытания электрических машин согласно стандартов ГОСТ 7217-87, ГОСТ 10169-77, ГОСТ 11828-86, ГОСТ 3484-88, ГОСТ 11677-85.
Установленное на станции оборудование позволяет выполнить следующие виды испытаний:
Для асинхронных и синхронных машин:
- измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и между фазами;
- измерение сопротивления обмоток при постоянном токе в практически холодном состоянии;
- испытание изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками на электрическую прочность;
- обкатка электрической машины на холостом ходу;
- определение тока и потерь холостого хода;
- определение напряжения и потерь короткого замыкания;
- определение коэффициента трансформации (для эл.двигателей с фазным ротором);
- испытание при повышенной частоте вращения (для асинхронных машин с фазным ротором и синхронных машин, если ремонту подвергались вращающиеся обмотки либо бандажи);
- испытание межвитковой изоляции обмоток на электрическую прочность;
- определение характеристики холостого хода для синхронных машин.
Для трансформаторов:
- измерение сопротивления изоляции обмоток и определение коэффициента абсорбции;
- испытание электрической прочности изоляции обмоток повышенным напряжением промышленной частоты;
- определение коэффициента трансформации;
- проверка группы соединений обмоток;
- определение тока и потерь холостого хода;
- определение напряжения и потерь короткого замыкания;
- измерение сопротивления обмоток постоянному току.
Артикул 02.01.10
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	1. Номинальное напряжение питания, В
	380В, 50Гц (400кВА)

	2. Потребляемый ток в установившемся режиме, А
	до 630

	3. Выходное 3-х фазное испытательное напряжение 50Гц
	0-650В (Imax 445A)
0-10000В (Imax 50A)

	4. Выходное однофазное напряжение 50Гц
	0-35кВ (Imax 1,5А)

	5. Выходное постоянное напряжение
	0-300В (Imax 400A)

	6. Выходное 3-х фазное напряжение частотой 75Гц
	0-300В (Imax 200A)

	7. Площадь, занимаемая стендом, м2
	70

	7. Цифровой мегаомметр Е6-22
	 

	 7.1. Класс точности
	1,5

	7.2. Диапазон измеряемых сопротивлений, кОм
	1-107

	7.3. Номинальное испытательное напряжение
	100, 500, 1000В

	7.4. Максимальный ток, мА
	не более 5

	8. Цифровые измерители PFP-1
	 

	8.1. Класс точности
	0,15

	8.2. Скорость измерения, изм/сек
	3

	8.3. Время установления показаний
	менее 300мсек

	9. Трансформаторы напряжения: 500/100, 10000/100
	 

	9.1. Класс точности
	0,5

	Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию

	* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства
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